# 智能除湿装置使用说明书

安装、使用产品前，请阅读使用说明书

1

概述

智能型除湿装置是采用半导体制冷除湿方式，主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道，空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水，再通过导水管排出柜体，可以达到很好的除湿效果。

2

技术参数

  - 输入规格：1路湿度输入模块

  - 测量范围：湿度：0%RH～99%RH

  - 基本误差

湿度：±3%RH(10%RH～90%RH)，±5%RH(0%RH～99%RH)

  - 分辨力：湿度0.1%RH

  - 工作电源：220VAC,50/60Hz, 功率 20W。

  - 工作环境：温度0～50℃，湿度≤85％RH的无腐蚀性场合。

3

安装与接线

71mm

87mm

外形尺寸:87*71*51(高*宽*厚)

通讯为选配功能

AC220V

A

B

电源

RS485

1

2

3

4

安装方式:导轨式安装,可选择后挂或侧挂导轨)

51mm

传感器为内置式,在产品后方.

## 编程与使用

4

面板外观

  - 编程说明

在显示模式下，持续按  键约5秒，仪表进入控制方式设定模式,依次设置相应参数后直接退出。

设置参数表

| 序号 | 参数代号 | 参 数 名 称 | 设 置 范 围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 湿度1 控制值 | 0～99.9%RH | 出厂设置 85%RH 建议设置 80~88%RH |
| 2 |  | 湿度1 回差值 | 0～40%RH | 出厂设置 5%RH |
| 3 |  | 通讯地址 | 1～247 | 用于设置仪表的本机通讯地址，此 地址在整个通讯总线中是唯一的。 |
| 4 |  | 波特率 | 2.4 4.8 9.6 | 通讯波特率选择，三选一 选择2.4定义波特率为2400bit/s选择4.8定义波特率为4800bit/s选择9.6定义波特率为9600bit/s |

  - 保养与维修

仪表每年应进行一次计量检定，如果仪表误差超出范围，且对仪表内部进行清洁和干燥处理无法恢复准确度，应将此仪表视同故障仪表送回厂方检修。传感器应防止浸水和长时间过热,以免损坏敏感元件。

  - 运输与贮存

4.41 仪表的搬运、运输过程应按照GB/T 191-2000中规定的小心轻放、向上、防潮和层叠极限等规定。

4.4.2 仪表应存放在环境温度-20～55℃和相对湿度不大于85%的仓库内，不能露天堆放，库内尚应防潮和加强通风，避开强磁、高温、有腐蚀气体的场所

  - 售后服务

仪表提供自产品出厂之日起18个月内的免费维修，如果是用户使用不当造成的损坏，或已超过保修期，则需适当收取维修费用。